## Carátula
DOCUMENTACIÓN FINAL DE INSTALACIÓN
REPORTAJE FOTOGRÁFICO
según CAP
Código emplazamiento:
Nombre emplazamiento:
1.- Datos de cabecera:
Proyecto
Zona
Dirección
Compartición
Vendor
Instalador
Indoor/Outdoor
Código equipo | -
Tipo de equipo | -
Tecnología
Proyecto técnico asociado | -
Tipo de actuación | -
Último Auditor | -
Última Fecha Audit
2.- Descripción de tareas:
Descripción somera de los trabajos realizados

## FOTOS
|  |  | 100001: ACCESO: Denunciar si hay alguna incidencia en cuanto al acceso. | Comentarios:
|  |  | Denunciar si hay alguna incidencia en cuanto al acceso: .-ausencia de bombín o estropeado, faltan llaves azotea, candado, zaguán… .-necesidad de vehículo especial, camino muy deteriorado... .-Problemas con propiedad, autorizaciones no reflejadas en sedra... .-Otras incidencias que se quieran denunciar | CASA PARTICILAR , LLAMAR A PROPIETARIOS ANTES DE HACER VISITA PARA CONCRETAR DIA Y HORA
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
BAJA | DENUNCIAS | FOTOS SI HAY PROBLEMAS CON EL ACCESO
|  |  | 100002: RECINTO/CASETA: exámen general del estado del recinto, vallado, murete, hornacina, caseta | Comentarios:
Denunciar si hay alguna incidencia respecto a:* vallado: desperfecto, ausencia y/o sabotaje…* caseta: desperfecto, mal estado, deterioro extremo, suciedad* hornacina, losas, bancadas: desperfectos, mal estado * Otras incidencias que se quieran denunciar
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
BAJA | GENERALES | FOTOS GENERALES EXTERIORES
|  |  | 100003: CUADRO ELECTRICO: Comprobación general del cuadro eléctrico, puesta a tierra, signos de fogueo, etc. | Comentarios:
Denunciar si hay alguna incidencia respecto a:* Comprobación general del cuadro eléctrico, puesta a tierra, signos de fogueo, etc.* Otras incidencias que se quieran denunciar
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
BAJA | GENERALES | FOTOS DEL CGBT, TIERRAS INTERIOR O EXTERIOR, DENUNCIAR SI NO EXISTE TIERRA EN EL EMPLAZAMIENTO
|  |  | 100004: TORRE/MASTILES: Comprobación general de de los elementos de soporte de antena. | Comentarios:
Denunciar si hay alguna incidencia respecto a:* Sistema de seguridad no revisado o deteriorado* Elementos de sujeción/infraestructura desanclados o muy deteriorados, oxidados, etc…* Otras incidencias que se quieran denunciar
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
MEDIA | GENERALES | FOTOS DE LA TORRE, MASTILES EN LA PARTE DE LAS ANTENAS
|  |  | 100005: EQUIPO DE ENERGIA: Comprobación general del equipo de fuerza, alarmas, etc. | Comentarios:
Denunciar si hay alguna incidencia respecto a:* Rectificadores o consola averiados* Conexiones deficientes/peligrosas* Alarmas en el equipo de energía* Otras incidencias que se quieran denunciar
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
BAJA | GENERALES | FOTOS DEL EF CORRIENTE CONTINUA (REDTIFICADORES, VENTILADORES,CONTROLADORA, ALARMAS EXTERNAS EF)
|  |  | 100006: BATERIAS: Comprobación general de las baterías. | Comentarios:
Denunciar si hay alguna incidencia respecto a:* Robo de baterías* Fisuras, fuga de fluidos, etc…* Otras incidencias que se quieran denunciar
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
ALTA | BATERIAS | FOTOS DE LAS BATERIAS, DENUNCIAR SI HAY ROBO
|  |  | 100007: CLIMATIZACIÓN: Comprobación genearal de las climatizadores. Comprobación de ventilación Free cooling. | Comentarios:
|  |  | Denunciar si hay alguna incidencia respecto a:* Mal o nulo funcionamiento de aires acondicionados o freecooling* Faltan paneles plenum* Alarmas en los equipos AA* Otras incidencias que se quieran denunciar | N/A
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
BAJA | GENERALES | FOTOS DEL AA Y FREE COOLING, DENUNCIAR SI HAY AVERIAS O DEPERFECTOS
|  |  | 100008: PANEL DE ALARMAS: Comprobación general del panel. Presencia de batería interior. | Comentarios:
Denunciar si hay alguna incidencia respecto a:* Alarmas activas al entrar en el emplazamiento * Alarmas que no se visualizan en el panel* No funciona el panel de alarmas* Ausencia de batería interior.* Otras incidencias que se quieran denunciar
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
ALTA | ALARMAS | FOTOS DEL PANEL DE ALARMAS, DENUNCIAR SI HAY AVERIAS O ALARMAS ACTIVAS
|  |  | 100009: TIERRA: Comprobación general de la red de tierra y Pletinas. | Comentarios:
Denunciar si hay alguna incidencia respecto a:* Tierras robadas* Ausencia de pletinas y/o partes de los anillos* Otras incidencias que se quieran denunciar
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
ALTA | TIERRAS | FOTOS DE LAS TIERRAS EXTERIOS, DENUNCIAR SI NO HAY
|  |  | 120101-BASTIDORES INDOOR: Mal sujeto a omegas, que no ocupe mas de una huella, con golpes, hay elementos que impidan la apertura de la puerta o faltan las llaves de la puerta. | Comentarios:
|  |  | Instalación de bastidores y equipos indoor. Aplica cuando se hayan instalado bastidores y/o equipos nuevos en interior.* sujeción correcta a omegas o suelo de los bastidores y a éstos de los equipos* no ocupación de más de una huella del bastidor.* no tienen golpes los bastidores ni los equipos instalados.* no hay elementos que impidan la apertura de la puerta del bastidor.* hay llaves en la puerta del bastidor.* la posición de los equipos en el bastidor es correcta. * Rotulacion del Equipo y bastidores (en emplazamientos compartidos indispensable que aparezca "ORANGE" como parte de la rotulación) | N/A
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
MEDIA | EQUIPO | FOTOS DE LOS ANCLAJES DEL EQUIPO INTERIOR
|  |  | 120102-BASTIDORES: No es el solicitado o no según proyecto | Comentarios:
Bastidores y equipos indoor:* El bastidor y/o equipo(s) son los solicitados en replanteo/CAP * no ocupación de más de una huella del bastidor y que obligue a un corte de servicio para su subsanación. * la posición de los equipos en el bastidor es correcta y que obligue a un corte de servicio para su subsanación.
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
ALTA | EQUIPO | FOTOS DEL EQUIPO INSTALADO EN SU SITIO Y SI ES EL SOLICTADO EN DISEÑO
|  |  | 120105-TARJETAS: No son las solicitadas…tipo..correctamente | Comentarios:
Tarjetas: * Las tarjetas instaladas son las solicicitadas en replanteo/CAP s * Tarjetas fijadas y apretadas adecuadamente
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
MEDIA | EQUIPO | FOTOS DEL LAS TARJETAS DEL EQUIPO, DETALLE DE LOS MODELOS Y POSICION DE LAS TARJETAS ACORDE A DISEÑO
|  |  | 120106-TARJETAS: Faltan las tapas ciegas de las posiciones donde no existen tarjetas. | Comentarios:
Tarjetas:* No falta ninguna tapa ciega en las posiciones donde no existen tarjetas.
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
BAJA | EQUIPO | FOTOS GENERAL DE LA BANDA BASE CON TODAS LOS PIGTAILS Y TAPAS CIEGAS
|  |  | 120107-REJIBAND Y CANALETAS: Sujeción, posición y dimensiones no adecuadas. | Comentarios:
|  |  | Rejiband y canaletas:* Sujeción correcta del Rejiband, tapas y canaletas * Posición y dimensiones adecuadas según replanteo/CAP.* Puesta a tierra de rejibands instalados | N/A
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
MEDIA | INFRAESTRUCTURA | FOTOS INSTALACION CANALETAS Y SU PUESTA A TIERRA
|  |  | 140201-CABLES COAXIALES EN SOPORTES: Mal sujetados, con recorrido no paralelo o ocupan mas espacio de lo requerido. | Comentarios:
Cables coaxiales en soportes en interior :* Sujetos con grapas a rejiband* Espárragos de grapas sin sobrante* Ordenados y paralelos * Radios de curvatura adecuados* Sin daños en cubierta* descargadores (si procede) puestos a tierra
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
BAJA | CABLEADO | FOTOS COAXIALES EN EL INTERIOR DE LA CASETA O CABINET
|  |  | 140202-CABLES DE FIBRA ÓPTICA EN SOPORTES: Mal sujetados, con recorrido no paralelo o ocupan mas espacio de lo requerido. | Comentarios:
Cables de fibra óptica en soportes:* Sujetos con bridas a rejiband* Ordenados y paralelos * Radios de curvatura adecuados* Sobrante no excesivo, ubicado y sujeto según norma* Protección con helicoidal si procede
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
BAJA | CABLEADO | FOTOS F.O. DENTRO DE LA CASETA O CABINET
|  |  | 140203-CABLES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: Sección no correcta según especificaciones o conexión de los cables de alimentación electrica con desperfectos cuya manipilación para la subsanación provoque corte | Comentarios:
Cables de alimentación eléctrica:* Sección y características de todos los cables de alimentación según especificaciones* Conexión correcta en ambos extremos (equipo radio/tx y equipo energía)* Calibre adecuado de los disyuntores* Malla de los cables de alimentación de las RRUs puestas a tierra
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
ALTA | CABLEADO | FOTOS CABLE DC EN AMBOS EXTREMOS, SECCION CORRECTA, CALIBRE DISYUNTOR, MALLAS TIERRAS MAGUERAS
|  |  | 140205-CABLES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: Conexión de los cables de alimentación electrica con desperfectos cuya manipilación para la subsanación no provoque corte | Comentarios:
Cables de alimentación eléctrica:* Sujetos con bridas a rejiband* Ordenados y paralelos * Separación con cables de datos
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
BAJA | CABLEADO | FOTOS ALIMENTACION DC DENTRO DE LA CASETA O CABINET
|  |  | 140207-CONEXIÓN DE TIERRA GENERAL A BASTIDORES: Mal sujeta, de sección incorrecta según norma o que el recorrido y la conexión no se realicen según norma. | Comentarios:
Conexión de bastidores y equipos a tierra general:* Todos los bastidores y equipos instalados están puestos a tierra* Sujeción correcta del cable de tierra* Calibre del cable según norma* Conexión según norma* Recorrido según norma
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
ALTA | TIERRAS | FOTOS DE LA CONEXIÓN DE TIERRA DE LA BANDA BASE EN LOS DOS EXTREMOS
|  |  | 160301-ETIQUETADO DE LOS CABLES EN EL REPARTIDOR: No según norma (Origen y destino en cada extremo), no realizado con etiquetas PLASTIFICADAS o escritas a mano. Repartidor mal etiquetado, pero permite la identificación de los elementos y el mantenimiento. | Comentarios:
Etiquetado de los cables en el Repartidor:* Coaxiales bien identificados con cinta de color en equipo y en recorrido interior.* Cables IF etiquetados en equipo, transición, pasamuros.* Cables de datos etiquetados según norma (Origen y destino en ambos extremos) * Cables de alarmas etiquetados según norma (Origen y destino en ambos extremos) * Correcto etiquetado de bastidores/equipos (si procede)
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
BAJA | ETIQUETAS | FOTOS DEL ETIQUETADO DE LA TXON,ALARAMAS Y ROTULACION DEL IMB O BASTIDOR
|  |  | 160303-ETIQUETADO DE LOS CABLES EN EL REPARTIDOR: No permite la identificación ni el mantenimiento. | Comentarios:
Etiquetado de los cables en el Repartidor:No permite la identificación ni el mantenimiento.* Coaxiales bien identificados con cinta de color en equipo y en recorrido interior.* Cables IF etiquetados en equipo, transición, pasamuros.* Cables de datos etiquetados según norma (Origen y destino en ambos extremos) * Cables de alarmas etiquetados según norma (Origen y destino en ambos extremos) * Correcto etiquetado de bastidores/equipos (si procede)
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
MEDIA | ETIQUETAS | FOTOS DEL CABLEADO IF,COAXIAL O RG (GPS) DENTRO DE LA CASETA
|  |  | 160304-ROTULACIÓN DE DISYUNTORES Y CABLES DE ALIMENTACIÓN: No según norma, no realizado con etiquetas PLASTIFICADAS o escritas a mano. No permite la identificación del elemento ni el mantenimiento. | Comentarios:
|  |  | Rotulación de disyuntores y cables de alimentación:* Todos los disyuntores de los equipos instalados o ampliados y de las cajas intermedias (si aplica) están rotulados en equipo de energía y/o cajas de interconexión y/o cuadro eléctrico.* En comparticiones etiquetado Orange* El rotulado de cada disyuntor identifica el equipo (y tecnología) que alimenta sin lugar a dudas. (p.e. RRU Sector 1 LTE 800, RBS6601 GU900, RBS6201 ORANGE, etc...) | N/A
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
ALTA | ETIQUETAS | FOTOS DEL ETIQUETADO DE LOS DISYUNTORES, ENCASO DE SER COMPARTICIÓN INDICAR "OSP"
|  |  | 160305-ROTULACIÓN DE DISYUNTORES Y CABLES DE ALIMENTACIÓN: No según norma, no realizado con etiquetas PLASTIFICADAS o escritas a mano. Permite la idetificación y manteniemiento de los elementos. | Comentarios:
Rotulación de disyuntores y cables de alimentación:No según norma, no realizado con etiquetas PLASTIFICADAS o escritas a mano. Permite la idetificación y manteniemiento de los elementos.* Todos los disyuntores de los equipos instalados o ampliados y de las cajas intermedias (si aplica) están rotulados en equipo de energía y/o cajas de interconexión y/o cuadro eléctrico.* En comparticiones etiquetado Orange* El rotulado de cada disyuntor identifica el equipo (y tecnología) que alimenta sin lugar a dudas. (p.e. RRU Sector 1 LTE 800, RBS6601 GU900, RBS6201 ORANGE, etc...)
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
BAJA | ETIQUETAS | FOTOS DONDE SE MUESTRE QUE LAS ETIQUETAS NO ESTÁN HECHAS CON DYMO O PAPEL, DEBEN SER PLASTICAS
|  |  | 160306-ROTULACIÓN DE FIBRA ÓPTICA / ALARMAS EN EL EQUIPO Y EN EL REPARTIDOR: No según norma (Origen y destino en cada extremo), no realizado con etiquetas PLASTIFICADAS o escritas a mano de tal forma que se afecte al mantenimiento de los elementos. | Comentarios:
Rotulación de Fibra Óptica en el equipo y en el repartidor: * Etiquetado según norma (Origen y destino) y rotulado según tecnología y sector en ambos extremos.* Etiquetado pigtails según norma (Origen y destino)
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
MEDIA | ETIQUETADO | FOTOS DE LA ROTULACION DE LAS F.O. EN LA BANDA BASE CON ORIGEN Y DESTINO
|  |  | 100306-ROTULACIÓN DE FIBRA ÓPTICA / ALARMAS EN EL EQUIPO Y EN EL REPARTIDOR: No realizado con etiquetas PLASTIFICADAS o escritas a mano pero legible y de acuerdo a norma. | Comentarios:
Rotulación de Fibra Óptica en el equipo y en el repartidor:No realizado con etiquetas PLASTIFICADAS o escritas a mano pero legible y de acuerdo a norma.* Etiquetado según norma (Origen y destino) y rotulado según tecnología y sector en ambos extremos.* Etiquetado pigtails según norma (Origen y destino)
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
BAJA | ETIQUETAS | FOTOS DONDE SE MUESTRE QUE LAS ETIQUETAS NO ESTÁN HECHAS CON DYMO O PAPEL, DEBEN SER PLASTICAS
|  |  | 180401-COMPROBACIÓN DE TODOS LOS CONECTORES: Algún conector mal conectado o desconectado, en referencia a los siguientes equipos: DDF, F.O., Coaxiales, cable de alarmas, equipos de TX. | Comentarios:
Comprobación de todos los conectores: Ningun conector mal conectado, flojo o desconectado, en referencia a los siguientes equipos: DDF, F.O., Coaxiales, cable de alarmas, equipos de TX.
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
BAJA | CONECTORES | FOTOS DONDE SE APRECIE QUE LOS CONECTORES DE RF Y TXON DE LA BANDA BASE ESTÉN BIEN FIJADOS
|  |  | 180402-INSTALACIÓN DE EQUIPOS OUTDOOR: Mal sujeto, ocupa mas de una huella, no está libre de golpes, hay elementos que impidan la apertura de la puerta, faltan las llaves de la puerta o no se respete un espacio minimo de mantenibilidad. | Comentarios:
Instalación de equipos Outdoor y RRUs:* Nivelación y alineado* Equipos sin golpes* Rotulacion del Equipo y bastidores (en emplazamientos compartidos indispensable que aparezca ""ORANGE"" como parte de la rotulación)
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
ALTA | RRU | FOTOS DE LAS RRU INSTALADAS DONDE SE MUESTRE UBICACIÓN,ROTULACION CORRECTA, SIN DAÑOS APARENTES.
|  |  | 180404-INSTALACIÓN DE EQUIPOS OUTDOOR SECTOR 1: Mal sujeto, ocupa mas de una huella, no está libre de golpes, hay elementos que impidan la apertura de la puerta, faltan las llaves de la puerta o no se respete un espacio minimo de mantenibilidad. | Comentarios:
|  |  | Instalación de equipos Outdoor y RRUs SECTOR 1:* Sujeción correcta de cada equipo/bastidor outdoor a bancada o pared* Sujeción correcta de cada RRU a pared o tubo soporte con soporte adecuado, doble tuerca si procede, etc...* Correcta instalación de diplexores, combinadores, etc...* Respeto de las distancias mínimas respecto a otros equipos, suelo, etc... | N/A
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
ALTA | RRU | FOTOS RRU/DIPLEXORES/COMBINADORES S1, FIJACIÓN, DISTANCIAS ENTRE LOS MISMOS Y COTAS SUELO O ALTURA CORRECTAS
|  |  | 180404-INSTALACIÓN DE EQUIPOS OUTDOOR SECTOR 2: Mal sujeto, ocupa mas de una huella, no está libre de golpes, hay elementos que impidan la apertura de la puerta, faltan las llaves de la puerta o no se respete un espacio minimo de mantenibilidad. | Comentarios:
|  |  | Instalación de equipos Outdoor y RRUs SECTOR 2:* Sujeción correcta de cada equipo/bastidor outdoor a bancada o pared* Sujeción correcta de cada RRU a pared o tubo soporte con soporte adecuado, doble tuerca si procede, etc...* Correcta instalación de diplexores, combinadores, etc...* Respeto de las distancias mínimas respecto a otros equipos, suelo, etc... | N/A
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
ALTA | RRU | FOTOS RRU/DIPLEXORES/COMBINADORES S2, FIJACIÓN, DISTANCIAS ENTRE LOS MISMOS Y COTAS SUELO O ALTURA CORRECTAS
|  |  | 180404-INSTALACIÓN DE EQUIPOS OUTDOOR SECTOR 3: Mal sujeto, ocupa mas de una huella, no está libre de golpes, hay elementos que impidan la apertura de la puerta, faltan las llaves de la puerta o no se respete un espacio minimo de mantenibilidad. | Comentarios:
|  |  | Instalación de equipos Outdoor y RRUs SECTOR 3:* Sujeción correcta de cada equipo/bastidor outdoor a bancada o pared* Sujeción correcta de cada RRU a pared o tubo soporte con soporte adecuado, doble tuerca si procede, etc...* Correcta instalación de diplexores, combinadores, etc...* Respeto de las distancias mínimas respecto a otros equipos, suelo, etc... | N/A
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
ALTA | RRU | FOTOS RRU/DIPLEXORES/COMBINADORES S3, FIJACIÓN, DISTANCIAS ENTRE LOS MISMOS Y COTAS SUELO O ALTURA CORRECTAS
|  |  | 180404-INSTALACIÓN DE EQUIPOS OUTDOOR SECTOR 4: Mal sujeto, ocupa mas de una huella, no está libre de golpes, hay elementos que impidan la apertura de la puerta, faltan las llaves de la puerta o no se respete un espacio minimo de mantenibilidad. | Comentarios:
Instalación de equipos Outdoor y RRUs SECTOR 4:* Sujeción correcta de cada equipo/bastidor outdoor a bancada o pared* Sujeción correcta de cada RRU a pared o tubo soporte con soporte adecuado, doble tuerca si procede, etc...* Correcta instalación de diplexores, combinadores, etc...* Respeto de las distancias mínimas respecto a otros equipos, suelo, etc...
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
ALTA | RRU | FOTOS RRU/DIPLEXORES/COMBINADORES S4, FIJACIÓN, DISTANCIAS ENTRE LOS MISMOS Y COTAS SUELO O ALTURA CORRECTAS
|  |  | 180405-ESTANQUEIDAD DE CONECTORES OUTDOOR: Mal encintado o vulcanizado según especificaciones que afecta al manteniemiento con altas probabilidades de fallo en el servicio. | Comentarios:
Encintado de conectores Outdoor:* Encintado de todos los conectores en antenas, RRUs, pasivos...según especificaciones (3 vueltas de cinta aislante y 3 de vulcanizada y con solapes según norma)
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
ALTA | RRU | FOTOS DE LOS CONECTORES VULCANIZADOS PARTE RRU DE LOS TRES SECTORES
|  |  | 180406-ESTANQUEIDAD DE CONECTORES OUTDOOR: Mal encintado o vulcanizado según especificaciones que afecta al manteniemiento con altas probabilidades de fallo en el servicio. | Comentarios:
Estanqueidad de conectores Outdoor:* vulcanizado de todos los conectores en antenas, RRUs, pasivos...según especificaciones (3 vueltas de cinta aislante y 3 de vulcanizada y con solapes según norma)
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
ALTA | ELEMENTOS PASIVOS | FOTOS DE LOS CONECTORES VULCANIZADOS PARTE ELEMENTOS PASIVOS DE LOS TRES SECTORES
|  |  | 180407-CONEXIÓN A TIERRA DE ELEMENTOS OUTDOOR: Sección o tendido no apropiado. | Comentarios:
Conexión a tierra de elementos Outdoor (Bastidores, Equipos, RRUs, Pasivos, TMAs…)*Tendido y recorrido tienen que ser los apropiados según normativa.
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
ALTA | TIERRAS | FOTOS DEL CONEXIONADO DE LAS TIERRAS EN LOS ELEMENTOS EXTERIORES Y SU RECORRIDO
|  |  | 180408-CONEXIÓN A TIERRA DE ELEMENTOS OUTDOOR: No conexión de equipos a pletina | Comentarios:
Conexión a tierra de elementos Outdoor:* Bastidores, equipos y RRUs conectados a a pletina y el cable de la seccion correcta según norma
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
ALTA | TIERRAS | FOTOS DEL CONEXIONADO DE LAS TIERRAS EN LOS ELEMENTOS EXTERIORES EN SU CONEXIONADO A PLETINA
|  |  | 180412-ACCESO DE CABLES POR PASAMUROS: Ausencia de hermeticidad o con el diámetro de los tacos no apropiados al cable. No existe taco de expansión. | Comentarios:
Acceso de cables por pasamuros: * Diámetro de los tacos no apropiados al cable. * Existe taco de expansión.* Sellado de huecos con silicona en caso de varios cables por mismo taco* Un solo coaxial por taco
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
ALTA | PASAMUROS | FOTOS POR LAS DOS CARA DEL PASAMUROS DONDE SE PUEDA VER LA ERMETICIDAD,CORRECTO PASO DE LOS CABLES SEGÚN PROCEDA Y EL AJUSTE DEL TACO PRESOR
|  |  | 180413-ROTULACIÓN DE EQUIPOS OUTDOOR: No existe la identificacion de equipos de Orange en emplazamintos compartidos. | Comentarios:
|  |  | Rotulación de equipos outdoor:*Identificacion de equipos de Orange en emplazamintos compartidos. | N/A
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
MEDIA | ROTULACIÓN | FOTOS DODNE SE MUESTRE LA ROTULACION QUE LOS EQUIPOS INSTALADOS EN EMPLZAMIENTOS COMPARTIDOS SON DE OSP
|  |  | 180415-SOPORTES DE EXTERIOR: No galvanizados en caliente, no sujetos correctamente o no sellado con tapón superior (mastiles). Dimensiones no apropiadas según especificaciones, pero que se puede subsanar sin afectar al servicio | Comentarios:
|  |  | Materiales instalados en el exterior apropiados:*Elementos exteriores que NO requieran corte de servicio para su subsanación, o suponga un peligro para las personas. * Dobles tuercas.* Soporte de RRUs sellado con tapón superior. * Dimensiones apropiadas según especificaciones* Fijación correcta* Elementos no homologados | N/A
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
BAJA | INFRAESTRUCTURA | FOTOS DE LOS ELEMENTOS DE INFRA INSTALADOS, DOBLES TUERCAS, FILOS Y TAPA EN TUBOS AUTOSOPORTADOS
|  |  | 180416-TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA EN EL EXTERIOR: Sujeción no realizada con morsetos o grapas o sujecciones a una distancia incorrecta según normativa, recorridos no paralelos o por rejiband cuando proceda. | Comentarios:
Tendido de Fibra óptica en el exterior:*Sujeción no realizada con morsetos o grapas o sujecciones a una distancia incorrecta según normativa, recorridos no paralelos o por rejiband cuando proceda. Sobrante de fibra Óptica en el exterior* No excesivo* Diámetro o longitud según norma. * Ubicado tras RRU.
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
MEDIA | CABLEADOS | FOTOS DEL RECORRIDO DEL CABLEADO POR REJIBAND Y TORRE
|  |  | 180417-CALIBRE DE DISYUNTORES: Mal ubicados o con calibres no apropiados según especificaciones de los equipos. | Comentarios:
Calibre de disyuntores:* Calibre adecuado*Ubicación correcta* Rotulación* Elemento no homologado
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
ALTA | DISYUNTORES | FOTOS DONDE SE VEA CLARAMENTE EL CALIBRE DE LOS DISYUNTORES, NO TAPAR CON EL ETIQUETADO
|  |  | 180418-PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES OVP: Ubicación incorrecta de las protecciones o mal sujetas. | Comentarios:
|  |  | Protección contra sobretensiones OVP:*Ubicación correcta de las protecciones.* Sujeción correcta. | N/A
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
BAJA | CABLEADOS | FOTROS DE LOS OVP
|  |  | 180419-CONEXIÓN DE ALARMAS EXTERNAS: Las alarmas externas: pasador de cerradura, temperaturas, aire acondicionado, fallos de distribución de DC, etc. se transmiten al panel | Comentarios:
Las alarmas externas: pasador de cerradura, temperaturas, aire acondicionado, fallos de distribución de DC, etc. se transmiten al panel
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
ALTA | ALARAMAS | FOTOS DEL CONEXIONADO Y ETIQUETADO DE LAS ALARMAS EN LOS DOS EXTREMOS
|  |  | 200101-MATERIALES INSTALADOS EN EL EXTERIOR APROPIADOS (CON RIESGO BAJO): No correctos | Comentarios:
|  |  | Materiales instalados en el exterior apropiados:*Elementos exteriores que SI requieren corte de servicio para su subsanación y/o ponen en riesgo la seguridad de las personas.* Bridas metálicas* elementos no homologados * Galvanizados en caliente.* Dobles tuercas.* Soporte de RRUs sellado con tapón superior. * Dimensiones apropiadas según especificaciones* Fijación correcta* Elementos no homologados | N/A
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
BAJA | INFRAESTRUCTURA | FOTOS DE LOS ELEMENTOS DE INFRA INSTALADOS, DOBLES TUERCAS, FILOS Y TAPA EN TUBOS AUTOSOPORTADOS
|  |  | 200102-MATERIALES INSTALADOS EN EL EXTERIOR APROPIADOS (CON RIESGO BAJO): Instalación de Plenum | Comentarios:
|  |  | Instalación de Plenum.* Los paneles de plenum del freecooling se han instalado o reinstalado correctamente para permitir su correcta funcion y no pueda deteriorarse de forma perentoria . | N/A
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
BAJA | INFRAESTRUCTURA | FOTOS DE LA INSTALACION DEL PANELES FREE COOLING
|  |  | 200104-RECINTO: Todos los materiales sobrantes, así como los residuos que se hayan generado durante la instalación, tienen que haber sido retirados. | Comentarios:
Todos los materiales sobrantes, así como los residuos que se hayan generado durante la instalación, tienen que haber sido retirados.:Todos los materiales sobrantes, así como los residuos que se hayan generado durante la instalación, tienen que haber sido retirados. Si se observa algún desperfecto, que pudiera derivarse de la instalación, se deberá hacer constar en este informe: Si se observa algún desperfecto, que pudiera derivarse de la instalación, se deberá hacer constar en este informe.
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
BAJA | GENERALES | FOTOS DEL RECINTO DESPUES DE LOS TRBAJOS RELAIZADOS DONDE SE VEA QUE NO QUEDAN RESIDUOS
|  |  | 200105-RECINTO: Si se observa algún desperfecto, que pudiera derivarse de la instalación, se deberá hacer constar en este informe. | Comentarios:
|  |  | Si se observa algún desperfecto, que pudiera derivarse de la instalación, se deberá hacer constar en este informe: Si se observa algún desperfecto, que pudiera derivarse de la instalación, se deberá hacer constar en este informe. | N/A
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
BAJA | DENUNCIAS | FOTOS DE LOS DESPERFECTOS QUE SE HAN OCASIONADO CON LOS TRABAJOS REALIZADOS
|  |  | 220201-ANTENAS SECTOR 1: Modelo antenas- coincide con el modificado | Comentarios:
|  |  | Modelo antenas SECTOR 1 * Es el solicitado en replanteo/CAP" | N/A ANTENAS EXISTENTES
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
ALTA | ANTENAS | FOTOS DE LA ETIQUETA S1 PARA COTEJAR EL MODELO DE ANTENA INSTALADO
|  |  | 220201-ANTENAS SECTOR 2: Modelo antenas- coincide con el modificado | Comentarios:
|  |  | Modelo antenas SECTOR 2 * Es el solicitado en replanteo/CAP" | N/A
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
ALTA | ANTENAS | FOTOS DE LA ETIQUETA S2 PARA COTEJAR EL MODELO DE ANTENA INSTALADO
|  |  | 220201-ANTENAS SECTOR 3: Modelo antenas- coincide con el modificado | Comentarios:
|  |  | Modelo antenas SECTOR 3 * Es el solicitado en replanteo/CAP" | N/A
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
ALTA | ANTENAS | FOTOS DE LA ETIQUETA S3 PARA COTEJAR EL MODELO DE ANTENA INSTALADO
|  |  | 220201-ANTENAS SECTOR 4: Modelo antenas- coincide con el modificado | Comentarios:
|  |  | Modelo antenas SECTOR 4 * Es el solicitado en replanteo/CAP" | N/A
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
ALTA | ANTENAS | FOTOS DE LA ETIQUETA S4 PARA COTEJAR EL MODELO DE ANTENA INSTALADO
|  |  | 220205-ANTENAS SECTOR 1: Tilt mecánico / eléctrico | Comentarios:
|  |  | Antenas SECTOR 1: Tilt mecánico - sobre el inclinómetro - aportar fotografíaTilt eléctrico :* Sin RET: Es el solicitado en replanteo/CAP - aportar fotografía* Con RET: La conexión de la alimentación es correcta - aportar fotografía | N/A
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
ALTA | ANTENAS | FOTOS DEL TILT MECANICO Y RET DE LA ANTENA S1
|  |  | 220205-ANTENAS SECTOR 2: Tilt mecánico / eléctrico | Comentarios:
|  |  | Antenas SECTOR 2: Tilt mecánico - sobre el inclinómetro - aportar fotografíaTilt eléctrico :* Sin RET: Es el solicitado en replanteo/CAP - aportar fotografía* Con RET: La conexión de la alimentación es correcta - aportar fotografía | N/A
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
ALTA | ANTENAS | FOTOS DEL TILT MECANICO Y RET DE LA ANTENA S2
|  |  | 220205-ANTENAS SECTOR 3: Tilt mecánico / eléctrico | Comentarios:
|  |  | Antenas SECTOR 3: Tilt mecánico - sobre el inclinómetro - aportar fotografíaTilt eléctrico :* Sin RET: Es el solicitado en replanteo/CAP - aportar fotografía* Con RET: La conexión de la alimentación es correcta - aportar fotografía | N/A
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
ALTA | ANTENAS | FOTOS DEL TILT MECANICO Y RET DE LA ANTENA S3
|  |  | 220205-ANTENAS SECTOR 4: Tilt mecánico / eléctrico | Comentarios:
|  |  | Antenas SECTOR 4: Tilt mecánico - sobre el inclinómetro - aportar fotografíaTilt eléctrico :* Sin RET: Es el solicitado en replanteo/CAP - aportar fotografía* Con RET: La conexión de la alimentación es correcta - aportar fotografía | N/A
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
ALTA | ANTENAS | FOTOS DEL TILT MECANICO Y RET DE LA ANTENA S4
|  |  | 220206-ANTENAS SECTOR 1: Orientación y Altura | Comentarios:
|  |  | Comprobar que la orientación y a altura de la antena SECTOR 1 son acordes al replanteo/CAP | N/A
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
ALTA | ANTENAS | FOTOS DE LA ORIENTACION CON BRUJULA O APP DE LA ANTENA S1
|  |  | 220206-ANTENAS SECTOR 2: Orientación y Altura | Comentarios:
|  |  | Comprobar que la orientación y a altura de la antena SECTOR 2 son acordes al replanteo/CAP | N/A
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
ALTA | ANTENAS | FOTOS DE LA ORIENTACION CON BRUJULA O APP DE LA ANTENA S2
|  |  | 220206-ANTENAS SECTOR 3: Orientación y Altura | Comentarios:
|  |  | Comprobar que la orientación y a altura de la antena SECTOR 3 son acordes al replanteo/CAP | N/A
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
ALTA | ANTENAS | FOTOS DE LA ORIENTACION CON BRUJULA O APP DE LA ANTENA S3
|  |  | 220206-ANTENAS SECTOR 4: Orientación y Altura | Comentarios:
|  |  | Comprobar que la orientación y a altura de la antena SECTOR 4 son acordes al replanteo/CAP | N/A
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
ALTA | ANTENAS | FOTOS DE LA ORIENTACION CON BRUJULA O APP DE LA ANTENA S4
|  |  | 220207-ANTENAS: Anclajes | Comentarios:
El anclaje de las antenas tiene que ser el correcto con la instalación de todos los elementos necesatios (Arandelas, tuercas contratuercas, etc.)
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
ALTA | ANTENAS | FOTOS DEL CORRECTO ANCLAJE DE LAS ANTENAS CON LA DOBLE TUERCA
|  |  | 220208-ANTENAS: Tendido de cables coaxiales | Comentarios:
Tendido de cables coaxiales en bandeja:* Sujeción con grapas* Radios de curvatura correctos* No hay contacto con ángulos vivos
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
BAJA | ANTENAS | FOTOS DEL CONEXIONADO DEL COAXIAL EN LAS ANTENAS, CURVAS EXCESIVAS
|  |  | 240302-ANTENAS: Estado de las fijaciones (bridas, cintillos, morsetos…) | Comentarios:
Estado de las fijaciones (bridas, cintillos, morsetos…)
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
BAJA | ANTENAS | FOTOS DE LAS BRIDAS DE EXERIOR DE EN LA FIJACIN DEL COAXIAL
|  |  | 240303-ANTENAS: Identificación de coaxiales según normativa Orange | Comentarios:
Identificación de coaxiales según normativa Orange y tecnologias instaladas utilizando los colores correctos y con la cinta bien encintada sin sobrantes
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
ALTA | ETIQUETADO | FOTOS DE LAS EQTIQUETAS ESPOSITO EN ANTENA
|  |  | 300602-ANTENAS: Estanqueidad de conectores Outdoor (encintado) | Comentarios:
Estanqueidad de conectores Outdoor:* Encintado de todos los conectores en antenas, RRUs, pasivos...según especificaciones (3 vueltas de cinta aislante)
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
ALTA | CONECTORES | FOTOS DEL VULCANIZADO DE LAS ANTENAS
|  |  | 400603-ANTENAS: Estanqueidad de conectores Outdoor (vulcanizado) | Comentarios:
Estanqueidad de conectores Outdoor:* vulcanizado de todos los conectores en antenas, RRUs, pasivos...según especificaciones (3 vueltas de cinta aislante y 3 de vulcanizada y con solapes según norma)
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
BAJA | CONECTORES | FOTOS DEL VULCANIZADO DE LAS ANTENAS
|  |  | 400606-ANTENAS: Estado correcto del material adecuado para los soportes de la antena | Comentarios:
Estado correcto del material utilizado para los soportes de la antena y de materia adecuado (Galvanizado, tamaño, longitud, fijacción)
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
MEDIA | INFRAESTRUCTURA | FOTOS DEL TAMAÑO DE LOS POLE DE LAS ANTENAS
|  |  | 999999-ANTENAS: Conexión a tierra de elementos Soportes de antenas | Comentarios:
Conexión a tierra de elementos Soportes de antenas*Tendido y recorrido tienen que ser los apropiados según normativa.
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
ALTA | TIERRAS | FOTOS DEL CONEXIONADO DE LAS TIERRAS EN LAS ANTENAS, RECORRIDO Y LOS DOS EXTREMOS
|  |  | RECINTO: Panoramica final del emplazamiento y sus elementos | Comentarios:
Panoramica final del emplazamiento y sus elementos (según peticion del Vendor)
IMPORTANCIA | TIPOLOGIA | COMENTARIO
BAJA | GENERALES | FOTOS PANORAMICA DEL RECINTO Y TORRE